## Quotientenregelung
Musterplanung Wärmeversorgungsanlagen der Bundeswehr | [20 empty] | Quotientenregel | [6 empty] | WEA-Einstufung
Planungsgruppe OFD NRW / BLB NRW Niederlassung Münster | [16 empty] | MPL | Wärme |  |  |  |  | mit CO2-Bewertung |  |  | TRUE |  |  | Datum :
Liegenschaft : |  |  | XX | [7 empty] | Ort : | XX | [15 empty] | Bearbeitung :
Hinweis: | [24 empty] | Bemerkungen | [6 empty] | Stand 09/2018 |  |  | Grunddaten
Durch die Kombination verschiedener Energieträger und Feuerungstechniken ist die neue WEA als gemeinsame Anlage nach § 1 Absatz 3 der 4. BImSchV einzustufen. Bezüglich der Genehmigungspflicht bei einer gemeinsamen Anlage, die aus mehreren jeweils für sich nicht genehmigungsbedürftigen Einzelanlagen besteht, müssen die Einzelanlagen anteilig zu ihrer jeweiligen Genehmigungsgrenze (Schwelle) betrachtet werden.
[10 empty] | KWK-Anlage |  |  |  |  | Biomasse-Anlage |  |  |  | Fossile Kesselanlagen
geplante Anlage | [5 empty] | Gesamt WEA |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | NT = Niedertemperaturkessel | [10 empty] | Erdgas |  |  | Erdgas |  |  | Pellets
[10 empty] | BHKW |  | BHKW |  |  | Kessel | Kessel |  |  | Kessel |  | Kessel |  | Kessel |  | BW = Brennwert-Kessel | [13 empty] | Heizöl |  |  | HHS
Energieträger | [9 empty] | Erdgas |  |  |  |  | Pellets |  |  |  | Erdgas | [5 empty] | BW int = Kessel für Brennwerttechnik | [13 empty] | NT
Kesseltyp | [14 empty] | NT |  |  |  | BW |  | NT |  | BW |  | BW ext = NT-Kessel + Abgas-Wärmetauscher | [13 empty] | BW | NT |  | NT
Leistung |  | Wärme |  |  |  | 3970 |  |  | = | 370 |  |  |  | + | 400 |  |  | + | 1200 |  | 2000 | [17 empty] | BW int | NT |  | NT
|  | Strom |  |  |  | 240 |  |  | = | 240 |  | 0 | [12 empty] | Unter Anwendung der Quotientenregel ist die vorgeschlagene WEA mit einem Quotienten > 1 immissionsschutzrechtlich derzeit unter die 4. BImSchV einzuordnen und daher einem vereinfachten Genehmigungsverfahren nach §19 BImSchG zu unterziehen. | [13 empty] | BW ext
Leistungsanteile (Wärme) | [5 empty] | 100% |  |  |  | 9.32% |  | 0% |  |  | 10.08% | 0% |  |  | 30.23% |  | 50.38% |  | 0%
Wirkungsgrad (Wärme) | [5 empty] | 86.49% |  |  |  | 54% |  | #N/A |  |  | 88% | 88% |  |  | 94% |  | 92% |  | 96% | [15 empty] | 1.1 | 0.96 |  | 0.9
Feuerungsleistung ca. | [5 empty] | 4590.2394 |  |  | = | 685.1852 |  | 0 |  | + | 454.5455 | 0 |  | + | 1276.5957 |  | 2173.913 |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0.94 |  | 0.88
Grenzwert | [5 empty] | kWFWL |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 20000 | [19 empty] | 0.96 | 0.92 |  | 0.85
Quotient | [5 empty] | 1.3123 |  |  | = | 0.68519 |  |  |  | + | 0.45455 |  |  | + | 0.17253 | [15 empty] | BW |  | NT |  | BW
[35 empty] | 1.1 |  | 0.96 |  | 1.1
Vollbetriebsstunden | [5 empty] | 2081.6121 |  |  |  | 7200 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | 1500 |  | 1200 |  |  |  | Treibhausgas CO2-Äquivalent | [5 empty] | Stand 2017 |  |  |  | 1 |  | 0.94 |  | 1
Erzeugte Wärme |  |  | 100% |  | 8264000 |  |  |  | = | 2664000 |  |  | 32.24% | + | 1400000 |  | 16.94% | + | 4200000 |  |  |  |  | 50.82% | Heizöl EL |  | 313 |  |  | Strommix |  |  | 617 |  | 0.96 |  | 0.92 |  | 0.96
Erzeugter Strom |  |  |  |  | 1728000 |  |  |  | = | 1728000 | [14 empty] | Erdgas H |  | 239
Energieträger |  |  |  |  | 11047831.6934 |  |  |  | = | 4933333.3333 |  |  |  | + | 1590909.0909 |  |  | + | 4523589.2692 | [5 empty] | Holzpellets |  | 18 |  |  | HHS |  |  | 14
spezif. Energieträgerkosten | [9 empty] | 4.5 |  | ct/kWh Hs |  |  | 235 | €/t |  |  |  | 4.5 |  | ct/kWh Hs |  |  | "Aus der Zusammenschau vorliegender Schätzungen von Schadens- und Vermeidungskosten und unter der Maßgabe, eher eine vorsichtige Schätzung vorzulegen, hält das Umweltbundesamt (UBA) einen "Best-Practice-Kostenansatz" von 80 €/t CO2 für angemessen." | [8 empty] | 3200 | 0.56
spezif. Energieinhalt | [9 empty] | 1.11 |  | (Hs / Hi) |  |  | 4.9 | kWh/kg |  |  |  | 1.11 |  | (Hs / Hi) | [11 empty] | 3200 | 0.54
Energieträgerkosten |  |  |  | 459687.4555 |  |  |  |  | = | 200000 |  |  |  | + | 76298.7013 |  |  | + | 183388.7542
[36 empty] | th | el | W |  |  | BHKW
CO2-Bewertung * | [5 empty] | 120 |  | €/t |  | 239 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 239 | [16 empty] | 50 | 30 | 59 |  |  | 1 |  | 2
| 274660.9039 |  |  |  | 2288.8409 |  | CO2 t/a |  | = | 1179.0667 |  |  |  | + | 28.6364 |  |  | + | 1081.1378 | [16 empty] | 80 | 50 | 56 |  | th | 370 |  | 0
[36 empty] | 115 | 70 | 54 |  | el | 240 |  | #N/A
* In die Entscheidungsfindung zum Energieträgereinsatz können die durch die Wärmeerzeugung verursachten CO2-Emissionen als Kostenfaktor mit einbezogen werden. Die Beurteilung der Umweltkosten erfolgt aufgrund der Annahme, dass für die Beseitigung der Folgen von einer Tonne CO2-Emissionen Mittel in Höhe von 80 € aufgewendet werden müssen. Umwelttechnische Rechengrößen wie CO2-Äquivalente werden nach GEMIS zugrunde gelegt. Empfehlungen des Umweltbundesamtes, hier: Bewertung von Klimafolgeschäden: Kostenansatz für CO2-Emissionen und andere Treibhausgasemissionen (CO2-Klimakosten). | [24 empty] | Quellenangabe der Energieträgerkosten | [10 empty] | 160 | 100 | 54 |  | Wirkiungsgr | 0.54 |  | #N/A
[25 empty] | Eingabe | [10 empty] | 215 | 140 | 53 |  | Unter Anwendung der Quotientenregel ist die vorgeschlagene WEA mit einem Quotienten < 1 immissionsschutzrechtlich derzeit unter die 1. BImSchV einzuordnen und daher genehmigungsfrei.
[36 empty] | 330 | 200 | 50 |  | Unter Anwendung der Quotientenregel ist die vorgeschlagene WEA mit einem Quotienten > 1 immissionsschutzrechtlich derzeit unter die 4. BImSchV einzuordnen und daher einem vereinfachten Genehmigungsverfahren nach §19 BImSchG zu unterziehen.
[36 empty] | 370 | 240 | 54
[36 empty] | 500 | 360 | 50
[36 empty] | 540 | 400 | 49
Note on BE30: thermische BHKW-Leistung
Note on BF30: elektrische BHKW-Leistung
Note on BG30: Wärmetechnischer Wirkungsgrad BHKW
Note on BJ30: Getroffene Auswahl

## Grenzwerte
Wärmeerzeuger | - | BHKW | Heizkessel |  | BHKW | Heizkessel |  | BHKW | Heizkessel
Energieträger | - | Erdgas | Pellets | Erdgas/HEL | Erdgas | Pellets | Erdgas/HEL | Erdgas | Pellets | Erdgas/HEL
Grenzwerte nach | - | 1. BImSchV |  |  | TA-Luft |  |  | 44. BImSchV
Feuerungswärmeleistung | kW | < 1.000 |  |  | ≥ 1.000 | ≥ 1.000 | ≥ 20.000 | ≥ 1.000 | ≥ 1.000 | ≥ 1.000
Russzahl f. HEL | - |  |  | < 1 |  |  | < 1
Staub 1) | mg/m3n | - | 20 | - | - | 100 (?) | 5
CO | mg/m3n | - | 400 | - | 250 | 150 | 50
CO, Heizöl | mg/m3n |  |  | - |  |  | 80
NOx | mg/m3n | - | - | 120 | 500 | 250 | 100
NOx, Heizöl 2) | mg/m3n |  |  | 250 |  |  | 180
SOx 3) | mg/m3n | - | - | - |  | - | 10
Nutzungsgrad | % | - |  | ≥ 94 |  | - | -
Abgas-Ableitung nach | - | FeuVo, § 10 | 1. BImSchV | 1. BImSchV | TA-Luft | TA-Luft | 0
über Dachfirst | m | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | 3 | 3 | 3 | 3
von der Dachfläche | m | ≥ 1,0 | ≥ 1,0 4) | - | - | - | -
über Gelände, mindestens | m | - | - | 10 | 10 | 10 | 10
Daten zur Höhenbestimmung
Abgastemperatur t | °C |  |  |  | 120 | 180 | 120
Schornsteindurchmesser d | m |  |  |  | 0.25 | 0.48 | 0.56
R (Volumenstrom (N,tr)) | m3/h |  |  |  | 859 | 1487 | 3966
Q (NO für Schornsteinhöhe) | g/h |  |  |  | 275 | 238 | 279
S | - |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Q/S | kg/h |  |  |  | 2.75 | 2.38 | 2.79
Q/S < 10 | - |  |  |  | Ja | Ja | Ja
Höhenbestimmung n. Nomogramm | - |  |  |  | Nein | Nein | Nein
Schornsteinhöhe H' | m |  |  |  | - | - | -
Zusatzbetrag J | m |  |  |  | - | - | -
Gebäudehöhe | m | 7 |  |  | 7
Schornsteinhöhe | m | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10
1) | für Erdgas und Festbrennstoff
2) | bei HEL-Betrieb < 300 h/a
3) | Bei S <= Vorgabe der 3. BImSchV keine Messung von SOx für Heizöl-EL notwendig!
4) | zusätzlich bei Festbrennstoff: < 50 kW --> 1,0 m über Oberkante Öffnungen im Umkreis von 15 m
> 50 kW --> der Umkreis erhöht sich im 2 m je angefangene 50 kW bis auf höchstens 40 m