## Hinweise
Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften der Bundeswehr |  |  |  | TWW-DIM
Hinweise | Planungs- und Bearbeitungshinweise
| Dieses Auslegungstool soll dem Planer helfen eine schnelle Entscheidung für eine Trinkwassererwärmungsanlage (TWErwAnl.) zu finden. So dass auch für andere Beteiligte und zu einem späteren Zeitpunkt die Kriterien noch nachvollziehbar sind. |  |  |  | Ó | Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung
der Liegenschaften der Bundeswehr (LKEBw)
Das Excelblatt wurde sorgfältig getestet. Dennoch können wir für die Richtigkeit und die korrekte Funktion keine Gewähr übernehmen.
Wesentliche Einflussgrößen sind die Belegugsstärke und der zu erwartende Verbrauchszeitraum.
|  | Die grünen Felder | sind Eingabe- bzw. Auswahlfelder.
|  | Die gelben Felder | sind Berechnungsfelder, die Berechnungsformeln beinhalten.
|  | Die blauen Felder | beinhalten entweder Stammdaten, die in der Regel nicht zu verändern sind |  | Wenn Sie diese Kopie nicht von LKEBw direkt bezogen haben, können wir nicht sicherstellen, dass sie der von uns erstellten Fassung entspricht.
oder unveränderbare Datenübernahmen aus anderen Registern dieser Datei.
Dieses Blatt der Planungs- u. Bearbeitungshinweise ist nicht der ausgedruckten Fassung beizufügen.
TWW-DIM-Tool
In der Auslegung einer TW-Erwärmungsanlage ist zu berücksichtigen, dass nicht auf Kosten der Hygiene der absolute Ausnahmefall berücksichtigt wird. Es sind bei der Bundeswehr i.d.R. keine Betriebszustände zu berücksichtigen, die in einem Betriebsjahr nur selten vorkommen. Diese werden hingenommen oder sind organisatorisch zu entschärfen.
Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
| Im Register "TWW-DIM" sind die wesentlichen Eingaben mit den folgenden Bearbeitungsschritten durchzuführen: |  |  |  | Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien nicht mehr in unserer Verantowrtung.
| 0. Bedingungen für die TW-Erwärmungsanlage |  |  |  | Falls Sie Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lkebw@ofd-bau.nrw.de
Unter Nr. 1 und Nr. 2 des Blattes "Reg. TWW-DIM" sind zunächst die Grunddaten der Berechnung einzutragen. Es beginnt mit der Eingabe der Belegungsstärke. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Vollbelegungszustand in den meisten Gebäuden nicht die Regel ist. Die nächste Position ist die Eingabe der im Verbrauchszeitraum tatsächlich genutzten Dusch- und Waschplätze. Hierbei kann auch berücksichtigt werden, dass in in einer Nasszelle mit zwei Waschplätze und einer Dusche (z.B. Standard-U-Gebäude) nicht alle gleichzeitig genutzt werden. In der nächsten Eingabeposition ist der zu erwartende Verbrauchszeitraum einzugeben, wobei der zuvor berechnete kürzeste Nutzungszeitraum nicht unterschritten werden darf.
Zur Einhaltung eines besttimmungsgemäßen Betriebes, ist es an dieser Stelle von entscheidender Bedeutung, eine möglichst reale Nutzung der Entnahmestellen für den Normalbetrieb (alltäglichen Betrieb) darzustellen.
1. Bedingungen der Trinkwarmwasserentnahme
In diesem Bearbeitungsbereich sind zur Auslegung die Eingaben zu tätigen, welche und wieviele Entnahmestellen gleichzeitig betätigt werden. Hier ist es möglich auch noch andere Entnahmestellen mit aufzunehmen. Diese Angaben sind wichtig für die Auslegung einer TW-Erwärmungsanlage im Durchlaufprinzip.
2. Bedingungen der Heizwasserversorgung
Unter Nr. 2 in "TWW-DIM" sind die durch die Heizwasserversorgung vorgegebenen Rahmenbedingungen einzugeben. Anhand der Gebäudeanschlussleistung und den Auslegungstemperaturen wird der max. Duchfluss errechnet, der am Mengen- u. Differenzdruckregler einzustellen ist.
3. Berechnung Speicherladesystem
Unter Nr. 3 kann ein Speicherladesystem bestimmt werden. Hierzu muss eine Wärmetauscherleistuing angegeben werden, die genutzt werden kann. Der Trinkwarmwasserspeicher wird (PWH-Speichergröße" wird vorgeschlagen. Auf dieser Größe ist ein erforderlicher Speicher einzusetzen, so dass in Zeile 30 eine Überdeckung ausgewiesen wird.
4. Berechnung Durchflusssystem
Unter 4.1 wird ein Durchflusssystem berechnet. Hierbei müssen die Entnahmestellen berücksichtigt werden, die dem Gerät angeschlossen sind. Im Bezug zur Nutzungseinheit können Entrnahmestellen entfallen. Es können 2 unterschiedliche Gerätetypen berücksichtigt werden.
Unter 4.2 ist ein Wärmespeicher auszulegen falls die Gebäudeanschlussleistung nicht ausreichend ist. Zur hydraulischen Entkopplung sind viele Durchlaufsysteme von einem Wärmespeicher abhängig.
5. Bemerkungen
Hier können Bemerkungen und Angaben zur Auslegung gemacht werden, die als Erklärung für die gemachen Eingaben dienen. Für mehr Informationen ist das Register "Begründungen" hier sind die Anmerkungen zusammen zu fassen, die eine allgemeine Grundlage der Auslegung bilden.
In der Realisierungsphase sind die zur Entscheidung geführten Daten und Berechnungen bzw. Prognosen
noch einmal zu überprüfen bzw. anzupassen.
Die Verantwortung der Dateneingaben und dem Ergebnis obliegt dem Anwender.

## Begründungen
Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften der Bundeswehr | [7 empty] | Begründungen |  |  | TWW-DIM
Ausfertigung vom 19.01.2017
[9 empty] | Begründungen | Bearbeitung |  | Stand : | 0
Liegenschaft : |  |  |  | 0 | Ort : | 0 |  |  |  | 0 |  | Druck : | 2025-04-02
Begründungen bei Abweichungen von der Musterplanung und Erläuterungen objektspezifischer Anpassungen:
Eingaben durch:
Datengrundlagen durch
Für die Planung und Entscheidung zu einer Trinkwasser-Erwärmungsanlagen bzw. eines Systemes sind folgende Kriterien zu bewerten:
Warmwasserbedarf
Menge
Spitzenentnahmeleistung
Temperaturen
Nutzung der verschiedenen Entnahmestellen (Zeitlich und Mengen)
Zeitlich
Mengen
Ausdehnung des Verrohrungssystem
Rohrleitungslängen
Rohrleitungsverlegung
Platzbedarf für die Aufstellung bzw. Installation der Trinkwasser-Erwärmungsanlage
Wasserbeschaffenheit 1
1 | Bei einer Trinkwassererwärmung ist eine Kalkabscheidung nicht vollständig zu vermeiden. Die Neigung zur Kalkausfällung hängt von unterschiedlichen Parametern ab. Vorrangig sind die Inhaltsstoffe und die Erwärmungstemperatur von entscheidender Bedeutung. Ab einer Gesamthärte von > 20°dH (3,5 mol/m³ können Maßnahmen zur Wasserbehandlung erforderlich sein. Dauerhaft durchströmte Wärmetauscher mit geringer Temperaturbelastung (Heizflächen <70°C sind i.d.R. auch für höhere Gesamthärtegrade geeignet.. Da die regionalen Wasserversorger häufig eine mittlere Wasserhärte angeben, der eigendliche Härtegrad kann daduch auch nach oben variieren. Somit ist eine genauere Nachfrage oftmals hilfreich.

## TWW-DIM-Beispiel
Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften der Bundeswehr | [28 empty] | 1.163 |  | kWh/(m³ x K) spezif. Wärmekapazität | [7 empty] | Stand |  | TWW-DIM-Beispiel
[25 empty] | Ausfertigung vom 19.01.2017 | [13 empty] | 4 | 18 |  | Hinweis: | [7 empty] | Gebäudetyp / Versorgungstyp |  | Für SLS |  |  | Belastung |  |  | TWK = | 10 |  | Für Anlage 1 |  |  | Belastung |  |  | TWK = | 10 | Für Anlage 2 |  |  | Belastung |  |  | TWK = | 10
[32 empty] | Geb.-Nr.: | 2 | [6 empty] | Datum : | 2025-02-01 |  | Nur bei einem System in der die "3 l-Regel" nach DVGW-Bl. 551 eingehalten werden kann, kann die TWW-Temperatur < 60°C gewählt werden.Wird mit einem Zirkulationssystem gerechnet, ist in jedem Fall 60°C zu wählen! | [13 empty] | Durchflussmengen | [8 empty] | Durchflussmengen | [7 empty] | Durchflussmengen
Liegenschaft: |  |  |  | Bw-Liegenschaft | [9 empty] | Ort : | Bonn | [16 empty] | -Bezeichnung: | U-Gebäude | [6 empty] | Bearbeiter : | M. Mustermann | [10 empty] | gewählt | [5 empty] | TWW |  |  | gewählt | [5 empty] | TWW |  | gewählt | [5 empty] | TWW
1 |  | Grunddaten für die Trinkwasser-Erwärmung | [16 empty] | X | 2 |  | Leistungsdaten Heizwasser | [18 empty] | Hinweise: | [14 empty] | Q | 60 | 42 | 38 | [5 empty] | Q | 60 | 42 | 38 |  |  |  |  | Q | 60 | 42 | 38
Belegungsstärke : | [5 empty] | 76 |  | Personen | [12 empty] | - aus der Heizwasser-Wärmeübergabe | [19 empty] | Für tR ist die Rücklauf-temperatur einzutragen, die sich in der TW-Erwärmungs-phase einstellt. Eine Ermittlung mit dem Tool "HK-Dim" wird empfohlen. | [11 empty] | ∑VR | VS | % | kW | Ltr./min |  |  |  |  | ∑VR | VS | % | kW | Ltr./min |  |  |  | ∑VR | VS | % | kW | Ltr./min
Bedarfsermittlung: | [6 empty] | Wassermengen im Nutzungszeitraum | [19 empty] | Gebäudeanschlussleistung : | 190 |  | kW |  |  |  |  | Winter : | tV | 90 | tR | 35 | [10 empty] | eigene Auswahl |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entnahmestellen |  |  |  |  | Vorgänge |  |  |  | Entnahme | [17 empty] | - durchfluss eingestellt : | 2.9704 |  | m³/h |  |  |  |  | Sommer : | tV | 80 |  | 80 | [10 empty] | Wohngebäude |  |  | 0 | -0.94 | #DIV/0! | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729 |  |  | 0 | -0.94 | 0 | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729 |  | 0 | -0.94 | 0 | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729
[5 empty] | Anzahl |  | Dauer |  | Durchfl. |  | Dauer |  | Temp. |  | Menge | [5 empty] | - des Heizkreises für die Trinkwasser-Erwärmung | [14 empty] | tV | 70 | tR | 30 | [10 empty] | Bettenhaus im Krankenhaus |  |  |  | -0.18 | #DIV/0! | 8 | 2.293 | 3.5827 | 4.0946 |  |  |  | -0.18 | 0 | 8 | 2.293 | 3.5827 | 4.0946 |  |  | -0.18 | 0 | 8 | 2.293 | 3.5827 | 4.0946
76 | 4 | 38 | St. |  | St. |  | min |  | L/min |  | min |  | °C |  | L |  |  |  | X | [7 empty] | Durchfluss : | 2.5 |  | m³/h, (nutzbarer Durchfluss von der Wärmeübergabe) | [12 empty] | (Warmwasseraustrittstemperatur aus dem Trinkwassererwärmer) | [6 empty] | Hotel-Standard |  | X |  | -0.13 | #DIV/0! | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709 |  | X |  | -0.13 | 0 | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709 | X |  | -0.13 | 0 | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709
Duschen |  |  | 76 |  | 76 |  | 7 |  | 10 |  | 4 |  | 38 |  |  | 3040 | [10 empty] | Mögliche Leistung : | 145 |  | kW |  | bezogen auf 80°C Tv u. 30°C Tr | [17 empty] | Schule-Standard |  |  |  | -0.38 | #DIV/0! | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891 |  |  |  | -0.38 | 0 | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891 |  |  | -0.38 | 0 | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891
Waschen |  |  | 76 |  | 0 |  | 10 |  | 4.5 |  | 3 |  | 30 |  |  | 0 | [33 empty] | Verwaltungsgebäude |  |  |  | -0.38 | #DIV/0! | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891 |  |  |  | -0.38 | 0 | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891 |  |  | -0.38 | 0 | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891
[16 empty] | 0 | [26 empty] | Speicherladesystem | [6 empty] | Pflegeheim |  |  |  | -0.94 | #DIV/0! | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729 |  |  |  | -0.94 | 0 | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729 |  |  | -0.94 | 0 | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729
[14 empty] | Mischwassermenge | 38 | 3040 |  |  |  | 4.1 |  | Auslegung Durchfluss-/ Frischwassersystem (FWS) | [20 empty] | 1.7024 |  |  | 10 |  | 60 |  | Ausgewählte Entnahmestellen |  | Hotel-Standard | [8 empty] | Hotel-Standard | [7 empty] | Hotel-Standard
Nutzungszeitraum für die Entnahme | [9 empty] | Verbrauchs-mengen (L) |  |  | °C | PWC |  | °C | PWH |  |  |  | Anlage Typ 1 |  |  |  | für |  | 76 |  | Pers. |  | Gebäudeversorgung | [7 empty] | Anzahl | 1 |  |  |  | 98.9946 | [8 empty] | 0 | -0.13 | #DIV/0! | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709 |  |  | 0 | -0.13 | 0 | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709 |  | 0 | -0.13 | 0 | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709
[13 empty] | 10 | 0 |  | 38 | 3040 |  |  |  | Hotel-Standard | [11 empty] | Duschen |  |  | Waschen | [7 empty] | Ladekapazität in der Zeit
|  | Minimal | 10 |  | Minuten | [8 empty] | 380 |  | 42 | 2660 | [6 empty] | Leistung | 263 |  |  | angeschlossen | [5 empty] | 76 |  |  | 0 | [6 empty] | 130 |  | 35 |  |  |  | Auswahlbereich für WT SLS |  | Zur Verfügung stehende Wärmearbeit im erwarteten Nutzungszeitraum von 35 Minuten
|  | Erwartet | 35 |  | Minuten | [8 empty] | 1337.6 |  | 60 | 1702.4 | [6 empty] | Auslastung |  | 18 | [17 empty] | 75.8333 | [5 empty] | 18 | 145
[28 empty] | Gesamte Schüttleistung mit | 60 |  | 75.3811 |  |  |  | 2er Kaskade | [8 empty] | Erforderlicher Speicherinhalt | [10 empty] | 99.4697 |  | kWh
3 |  | Auslegung Speicherladesystem | [40 empty] | 98.9946 |  |  |  | 75.8333 |  |  | Gebäudeversorgung
Gebäudeeinstufung | [5 empty] | Hotel-Standard | [14 empty] | Anlage Typ 2 |  |  |  | für |  |  |  | Pers. |  | Gruppenversorgung | [7 empty] | Anzahl | 10 |  |  |  | 23.1612 | [5 empty] | Geschossversorgung
[7 empty] | erf. Wärmeleistung | 263 |  | kW ohne PWH-Speicher | [10 empty] | Hotel-Standard | [11 empty] | Duschen |  |  | Waschen | [8 empty] | 10 |  | 60 |  |  | Gruppenversorgung |  | Zur Verfügung stehendes PWH-Volumen in dem Nutzungszeitraum von 35 Minuten | [6 empty] | 1704.0986 | l
[7 empty] | geplante WT-Leistung | 130 |  | kW, PWH-Speicher erforderlich | [9 empty] | jeweils |  |  |  | Leistung | 6 |  |  | angeschlossen | [5 empty] | 38 |  |  | 0 | [7 empty] | 398.3014 |  |  |  |  | Einzelversorgung
[10 empty] | bei TW von 10 °C auf 60 °C. | 37.26 |  | L/min | [10 empty] | Auslastung |  | 0 | [31 empty] | Leistungsunterdeckung des gelpanten WT | 133 | kW
[14 empty] | im erwarteten Nutzungszeitraum ( 35 min) | 1304.0986 |  | L | [10 empty] | Gesamte Schüttleistung mit | 60 | [5 empty] | 2er Kaskade | [7 empty] | Speicher für FWS | [6 empty] | 387 | [7 empty] | Anhaltedauer des Spitzenvolumenstromes | 240 | s
[6 empty] | Speichergröße | [7 empty] | erforderlich | 398.3014 |  | L | [25 empty] | Gleichzeitigkeit der FWS |  |  |  |  | 263 |  | 14.4 | [7 empty] | dafür erforderliche PWH-Speichergröße | 153 | l
[14 empty] | geplant | 400 |  | L |  |  | Es werden 76 Personen versorgt | [10 empty] | 0 |  | Personen werden nicht versorgt | [14 empty] | Durchsatz Heizwasser bei
[11 empty] | Leistungsunterdeckung |  |  | 133 kW) | 38.1198 |  | L/min |  |  | 76 | [23 empty] | tV | 70 | tR | 30 |  |  |  |  | Einzelgerät |  |  | 1 | Schüttleistung mit
[14 empty] | Durchhaltezeit des Speichers | 10.4932 |  | min |  |  | 4.2 |  | Heizwasserspeicher bei nicht ausreichender Versorgung | [25 empty] | Durchsatz Heizwasser in | 5
|  |  | Ausreichender Speicher, Überdeckung | [11 empty] | 1.6986 |  | L |  |  |  | für die FWS-Anlagen | [5 empty] | t max. | 70 | °C |  | t min. | 38 | °C | [14 empty] | 0.26279 |  | 263 |  | 2er Kaskade |  |  | 2 | Gesamte Schüttleistung mit
[36 empty] | erforderliche Wärmearbeit im Nutzungszeitraum von 35 Minuten | 98.9946 | kWh | [6 empty] | 9.78 |  |  | 262.7902 |  | 60 |  | 3er Kaskade |  |  | 3 | Gesamte Schüttleistung mit
5 Bemerkungen | [35 empty] | Nachladekapazität aus der möglichen Leistung von 145 kW = | 84.5833 | kWh | [6 empty] | 14.4112 |  |  | 387.232 |  | 263 |  | 4er Kaskade |  |  | 4 | Gesamte Schüttleistung mit
Die Berechnung erfolgte mit Standardwerten der MPL und Vorgaben aus den Planungsgrundlagen zur Baumaßnahme. | [30 empty] | WT-Heizwasserdurchsatz bei Vollast ( | 263 |  |  | 5.6535 | [7 empty] | 263 | [6 empty] | 145
[21 empty] | 3.1535 | [10 empty] | 5 | [17 empty] | 323
[20 empty] | Speicherinhalt |  |  |  | erforderlich 387 L, entspricht Kapazität 14,4 kWh
[27 empty] | geplant | 400 |  | L | [5 empty] | Kapazität | 14.8864 | kWh
[36 empty] | Ausreichende Speichergröße, Überdeckung | 0.47517 | kWh
Für die Auswahl und Auslegung ist der Bearbeiter verantwortlich. | [42 empty] | 263
|  | Kennzeichnung der min. Nutzungszeit | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
[11 empty] | Zeit | 1 |  | 7 |  | 10 |  | 14 |  | 20 |  | 21 | 28 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 42 |  | 49 |  | 50 |  | 56 | 60 |  | Min
[5 empty] | Zuordnung | [5 empty] | Duschpl | 76 |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  | 76
[9 empty] | Personen | 76 |  | 76 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | Waschpl | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 | [5 empty] | 76 |  |  | 76
[9 empty] | Personen | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Gesamt | 76 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Note on G6: Belegungsstärke: Es ist eine mit dem Nutzer abzustimmende Anzahl an Personen einzutragen, die das Gebäude regelmäßig belegen, sodass ein bestimmungsgemäßer Betrieb nach VDI 6023 (Wasseraustauch innerhalb 72 h) gewährleistet werden kann.
Note on AD7: Gebäudeanschlussleistung: Es ist die wirklich erforderliche Gebäudeanschlussleistung einzutragen. Alte Werte sind hinsichtlich zwischenzeitlich erfolgter energetischer Sanierungen zu überprüfen und bei Erfordernis zu aktualisieren.
Note on AM7: Eingabe der max. möglichen Vorlauftemperatur im Winter (=Auslegungsfall).
Note on AP7: Eingabe der aus den Gebäudeheizkreisen unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit zur erwartende Rücklaufmischtemperatur.
Note on AD8: Gebäudedurchfluss eingestellt: Berechnung des für das Gebäude am Mengen- u. Differenzdruckregler einzustellenden maximal zulässigen Volumenstroms.
Note on AM8: Eingabe der Vorlauftemperatur in den Sommermonaten.
Note on AM9: Heizkreis-Vorlauftemperatur tV: Für ein Speicherlade- sowie Frischwassersystem mit Zirkulationsbetrieb, sind 70°C erforderlich. Für ein Frischwassersystem ohne Zirkulationsbetrieb kann 60°C ( Temperaturen < 60 °C ????) angenommen werden.
Note on AP9: Heizkreis-Rücklauftemperatur tR: Für ein Speicherladesystem ist die Rücklauftemperatur so zu wählen, dass eine Spreizung von mindestens 30K, besser noch 40K realisiert wird.
Note on AD10: Heizkreis "Trinkwasser-Erwärmung" - Durchfluss: Hier ist der nutzbare Durchfluss für den Heizkreis der Trinkwassererwärmung einzutragen. Dieser ergibt sich aus dem eingestellten Durchfluss am Gebäudeanschluss (Zelle AD8) abzüglich eines Durchflussanteils, der für nicht abschaltbarte Anlagen (z.B. Duschraumbelüftung) erforderlich ist. Andere Heizkreise unterliegen der Vorrangschaltung.
Note on AD11: Heizkreis "Trinkwasser-Erwärmung" - mögliche Leistung: Die Leistung bezieht sich auf die Heizkreisrücklauf- und die von der Heizwasser-Wärmeübergabe anstehende Vorlauftemperatur.
Note on AG15: Versorgungsart bzw. Einsatzbereich: Diese Eingabe dient der allgemeinen Information und geht in keine Berechnung ein!
Note on AQ15: Anzahl der Anlagen: Hier ist die Anzahl der Anlagen zu Typ 1 einzutragen.
Note on N16: Hinweis: Kaltwassertemperatur
Note on Q16: Hinweis: Nur bei einem System in der die "3 l-Regel" nach DVGW-Bl. 551 eingehalten werden kann, kann die TWW-Temperatur < 60°C gewählt werden.Wird mit einem Zirkulationssystem gerechnet, ist in jedem Fall 60°C zu wählen! (Warmwasseraustrittstemperatur aus dem Trinkwassererwärmer)
Note on V16: Gebäudeeinstufung: Auswahl des Gebäude-/Versorgungstyps nach DIN 1988-300.
Note on Q17: Hinweis: Nur bei einem System in der die "3 l-Regel" nach DVGW-Bl. 551 eingehalten werden kann, kann die TWW-Temperatur < 60°C gewählt werden.Wird mit einem Zirkulationssystem gerechnet, ist in jedem Fall 60°C zu wählen! (Warmwasseraustrittstemperatur aus dem Trinkwassererwärmer)
Note on AA17: Leistung Anlage Typ 1: Die Leistung bzw. der dafür maßgebliche Spitzenvolumenstrom wird in Abhängigkeit der Gebäudenutzung anhand der DIN 1988-300 berechnet.
Note on D18: erwarteter Nutzungszeitraum: Abhängig von der Gebäudenutzung sind Verbrauchszeiträume von 10 Min. - 45 Min. üblich. Vorschlagswerte: - U-Gebäude --> 30 Min.
Note on Q18: Hinweis: Nur bei einem System in der die "3 l-Regel" nach DVGW-Bl. 551 eingehalten werden kann, kann die TWW-Temperatur < 60°C gewählt werden.Wird mit einem Zirkulationssystem gerechnet, ist in jedem Fall 60°C zu wählen! (Warmwasseraustrittstemperatur aus dem Trinkwassererwärmer)
Note on AB18: Auslastung: Die Auslastung bzw. Gleichzeitigkeit der Nutzung sämtlicher diesem Versorgungsbereich zugehöriger Entnahmestellen ergibt sich in Abhängigkeit der Gebäudenutzung anhand der DIN 1988-300.
Note on BO18: Kleinster Grenzwert für die Tabelle
Note on AK19: Anzahl der Wärmetauscher: Diese Auswahl dient als Information zur technischen Ausführung der Anlage und geht in keine Berechnung ein!
Note on G21: Gebäudeeinstufung: Auswahl des Gebäude-/Versorgungstyps nach DIN 1988-300.
Note on AG21: Versorgungsart bzw. Einsatzbereich: Diese Eingabe dient der allgemeinen Information und geht in keine Berechnung ein!
Note on I23: geplante WT-Leistung: Es ist die im Berechnungsschritt 2 "mögliche Leistung" soweit auszunutzen, dass auf der Trinkwarmwasserseite ein möglichst kleiner Speicher noch erforderlich ist, mit dem die Lastspitzen als auch Zirkulationsverluste abgedeckt werden können.
Note on AA23: Leistung Anlage Typ 1: Die Leistung bzw. der dafür maßgebliche Spitzenvolumenstrom wird in Abhängigkeit der Gebäudenutzung anhand der DIN 1988-300 berechnet.
Note on AB24: Auslastung: Die Auslastung bzw. Gleichzeitigkeit der Nutzung sämtlicher diesem Versorgungsbereich zugehöriger Entnahmestellen ergibt sich in Abhängigkeit der Gebäudenutzung anhand der DIN 1988-300.
Note on AK25: Anzahl der Wärmetauscher: Diese Auswahl dient als Information zur technischen Ausführung der Anlage und geht in keine Berechnung ein!
Note on P26: erforderliche Speichergröße: Diese Speichermenge an PWH ist zusätzlich erforderlich, um mit der geplanten WT-Leistung den erforderlichen PWH-Wasserbedarf innerhalb des erwarteten Nutzungszeitraumes abzudecken.
Note on P27: Speichergröße geplant: Als Speichergröße ist ein Volumen von 200 l / 300 l / 400 l zu wählen. In Ausnahmefällen sind 2 x 300 l oder 2 x 400 l möglich.
Note on P28: Leistungsuntzerdeckung: Hier wird die Leistungsdifferenz zwischen erforderlicher Wärmeleistung und geplanter WT-Leistung ausgewiesen.
Note on BC28: Engabe der Vorlauftemperatur, mit der die TW-Erwärmungsanlage betrieben werden soll. Für ein Speicherladesystem und einem Frischwassersystem mit Zirkulationsbetrieb, sind hier 70°C erforderlich. Für ein Frischwassersystem ohne Zirkulationsbetrieb kann 60°C ( Temperaturen < 60 °C ????) angenommen werden.
Note on BF28: Für ein Speicherladesystem ist die Rücklauftemperatur so zu wählen, dass eine Spreizung von mindestens 30K, besser noch 40K realisiert wird.
Note on P29: Durchhaltezeit des Speichers: Hier wird das Wasservolumen des geplanten Speichers durch den Durchfluss der "Leistungsunterdeckung" geteilt. Die Durchhaltezeit des Speichers sollte mindestens 5 Minuten betragen.
Note on AH33: WT-Heizwasserdurchsatz bei Vollast: Die Eingabe muss so gewählt werden, dass die Gleichzeitigkeit von angeschlossenen Anlagen berücksichtigt wird.
Note on V34: Diese Menge wird bei Volllast aus dem Speicher entmommen. Es ist die Differenz zwischen dem Durchfluss der möglichen Leistung (Zelle AD10) und dem Vollastdurchsatz (AK33)
Note on AH34: WT-Heizwasserdurchsatz aus dem Speicher: Es ist ein zu erwartender Spitzenlastzeitraum von 5 Min. bis 10 Min. einzutragen. Vorschlagswert: 5 Min.
Note on AD36: Speicherinhalt, geplant: In der Regel ist seitens der Hersteller von FWS der Einsatz eines Speicher zur hydraulischen Trennung vorzusehen. Zur hydraulischen Trennung ist ein Mindestvolumen von 200 l erforderlich.

## TWW-DIM
Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften der Bundeswehr | [27 empty] | 1.163 |  | kWh/(m³ x K) spezif. Wärmekapazität | [7 empty] | Stand |  | TWW-DIM
[24 empty] | Ausfertigung vom 19.01.2017 | [13 empty] | 1 | 25 |  | Hinweis: | [7 empty] | Gebäudetyp / Versorgungstyp | Für SLS |  |  | Belastung |  |  | TWK = | 10 |  | Für Anlage 1 |  |  | Belastung |  |  | TWK = | 10 | Für Anlage 2 |  |  | Belastung |  |  | TWK = | 10
[31 empty] | Geb.-Nr.: | [7 empty] | Datum : |  |  | Nur bei einem System in der die "3 l-Regel" nach DVGW-Bl. 551 eingehalten werden kann, kann die TWW-Temperatur < 60°C gewählt werden.Wird mit einem Zirkulationssystem gerechnet, ist in jedem Fall 60°C zu wählen! | [12 empty] | Durchflussmengen | [8 empty] | Durchflussmengen | [7 empty] | Durchflussmengen
Liegenschaft: | [12 empty] | Ort : | [17 empty] | -Bezeichnung: | [7 empty] | Bearbeiter : | [10 empty] | gewählt | [5 empty] | TWW |  |  | gewählt | [5 empty] | TWW |  | gewählt | [5 empty] | TWW
1 |  | Grunddaten für die Trinkwasser-Erwärmung | [15 empty] | X | 2 |  | Leistungsdaten Heizwasser | [18 empty] | Hinweise: | [13 empty] | Q | 60 | 42 | 38 | [5 empty] | Q | 60 | 42 | 38 |  |  |  |  | Q | 60 | 42 | 38
Belegungsstärke : | [6 empty] | Personen | [12 empty] | - aus der Heizwasser-Wärmeübergabe | [19 empty] | Für tR ist die Rücklauftemperatur einzutragen, die sich in der TW-Erwärmungsphase einstellt. Eine Ermittlung mit dem Tool "HK-Dim" wird empfohlen. | [10 empty] | ∑VR | VS | % | kW | Ltr./min |  |  |  |  | ∑VR | VS | % | kW | Ltr./min |  |  |  | ∑VR | VS | % | kW | Ltr./min
Bedarfsermittlung: | [5 empty] | Wassermengen im Nutzungszeitraum | [19 empty] | Gebäudeanschlussleistung : |  |  | kW |  |  |  |  | Winter : | tV |  | tR | [11 empty] | eigene Auswahl |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entnahmestellen |  |  |  | Vorgänge |  |  |  | Entnahme | [17 empty] | - durchfluss eingestellt : |  |  | m³/h |  |  |  |  | Sommer : | tV |  |  | 0 | [10 empty] | Wohngebäude |  | 0 | -0.94 | #DIV/0! | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729 |  |  | 0 | -0.94 | 0 | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729 |  | 0 | -0.94 | 0 | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729
|  |  |  | Anzahl |  | Dauer |  | Durchfl. |  | Dauer |  | Temp. |  | Menge | [5 empty] | - des Heizkreises für die Trinkwasser-Erwärmung | [14 empty] | tV |  | tR | [11 empty] | Bettenhaus im Krankenhaus |  |  | -0.18 | #DIV/0! | 8 | 2.293 | 3.5827 | 4.0946 |  |  |  | -0.18 | 0 | 8 | 2.293 | 3.5827 | 4.0946 |  |  | -0.18 | 0 | 8 | 2.293 | 3.5827 | 4.0946
0 | 4 | 38 | St. | St. |  | min |  | L/min |  | min |  | °C |  | L |  |  |  | X | [7 empty] | Durchfluss : |  |  | m³/h, (nutzbarer Durchfluss von der Wärmeübergabe) | [12 empty] | (Warmwasseraustrittstemperatur aus dem Trinkwassererwärmer) | [6 empty] | Hotel-Standard | X |  | -0.13 | #DIV/0! | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709 |  | X |  | -0.13 | 0 | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709 | X |  | -0.13 | 0 | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709
Duschen |  |  |  | 0 |  | 7 |  | 10 |  | 4 |  | 38 |  |  | 0 | [10 empty] | Mögliche Leistung : |  |  | kW |  | bezogen auf 0°C Tv u. °C Tr | [17 empty] | Schule-Standard |  |  | -0.38 | #DIV/0! | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891 |  |  |  | -0.38 | 0 | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891 |  |  | -0.38 | 0 | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891
Waschen |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 4.5 |  | 3 |  | 30 |  |  | 0 | [33 empty] | Verwaltungsgebäude |  |  | -0.38 | #DIV/0! | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891 |  |  |  | -0.38 | 0 | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891 |  |  | -0.38 | 0 | 16 | 4.5859 | 7.1655 | 8.1891
[15 empty] | 0 | [26 empty] | Speicherladesystem | [6 empty] | Pflegeheim |  |  | -0.94 | #DIV/0! | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729 |  |  |  | -0.94 | 0 | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729 |  |  | -0.94 | 0 | 40 | 11.4648 | 17.9138 | 20.4729
[13 empty] | Mischwassermenge | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 4.1 |  | Auslegung Durchfluss-/ Frischwassersystem (FWS) | [20 empty] | #VALUE! |  |  | 10 |  | 60 |  | Ausgewählte Entnahmestellen | Hotel-Standard | [8 empty] | Hotel-Standard | [7 empty] | Hotel-Standard
Nutzungszeitraum für die Entnahme | [8 empty] | Verbrauchs-mengen (L) |  |  | °C | PWC |  | °C | PWH |  |  |  | Anlage Typ 1 |  |  |  | für |  |  |  | Pers. |  | Gebäudeversorgung | [7 empty] | Anzahl |  |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0 | -0.13 | #DIV/0! | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709 |  |  | 0 | -0.13 | 0 | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709 |  | 0 | -0.13 | 0 | 6 | 1.7197 | 2.6871 | 3.0709
[12 empty] | 10 |  |  | 38 |  |  |  |  | Hotel-Standard | [11 empty] | Duschen |  |  | Waschen | [7 empty] | Ladekapazität in der Zeit
|  | Minimal |  | Minuten | [10 empty] | 42 | [7 empty] | Leistung |  |  |  | angeschlossen | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | Auswahlbereich für WT SLS | Zur Verfügung stehende Wärmearbeit im erwarteten Nutzungszeitraum von Minuten
|  | Erwartet |  | Minuten | [10 empty] | 60 | [7 empty] | Auslastung | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 18
[27 empty] | Gesamte Schüttleistung mit | [6 empty] | Einzelgerät | [8 empty] | Erforderlicher Speicherinhalt | [9 empty] | #VALUE! |  | kWh
3 |  | Auslegung Speicherladesystem | [39 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | Gebäudeversorgung
Gebäudeeinstufung |  |  |  |  | Hotel-Standard | [14 empty] | Anlage Typ 2 |  |  |  | für |  |  |  | Pers. |  | Gruppenversorgung | [7 empty] | Anzahl | 10 |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | Geschossversorgung
[6 empty] | erf. Wärmeleistung |  |  | kW ohne PWH-Speicher | [10 empty] | Hotel-Standard | [11 empty] | Duschen |  |  | Waschen | [8 empty] | 10 |  | 60 |  |  | Gruppenversorgung | Zur Verfügung stehendes PWH-Volumen in dem Nutzungszeitraum von Minuten | [6 empty] | #VALUE! | l
[6 empty] | geplante WT-Leistung |  |  | kW, PWH-Speicher erforderlich | [9 empty] | jeweils |  |  |  | Leistung | 6 |  |  | angeschlossen | [5 empty] | 38 |  |  | 0 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | Einzelversorgung
[9 empty] | bei TW von 10 °C auf 60 °C. |  |  | L/min | [10 empty] | Auslastung |  | 0 | [30 empty] | Leistungsunterdeckung des gelpanten WT | #VALUE! | kW
[13 empty] | im erwarteten Nutzungszeitraum ( min) |  |  | L | [10 empty] | Gesamte Schüttleistung mit | 60 | [5 empty] | 2er Kaskade | [7 empty] | Speicher für FWS | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | Anhaltedauer des Spitzenvolumenstromes | 240 | s
[5 empty] | Speichergröße | [7 empty] | erforderlich |  |  | L | [25 empty] | Gleichzeitigkeit der FWS | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | dafür erforderliche PWH-Speichergröße | #VALUE! | l
[13 empty] | geplant |  |  | L |  |  | Es werden 0 Personen versorgt | [10 empty] | 0 |  | Personen werden nicht versorgt | [14 empty] | Durchsatz Heizwasser bei
[16 empty] | L/min |  |  | 0 | [23 empty] | tV | 0 | tR | 0 |  |  |  | Einzelgerät |  |  | 1 | Schüttleistung mit
[13 empty] | Durchhaltezeit des Speichers |  |  | min |  |  | 4.2 |  | Heizwasserspeicher bei nicht ausreichender Versorgung | [25 empty] | Durchsatz Heizwasser in | 5
[16 empty] | L |  |  |  | für die FWS-Anlagen | [5 empty] | t max. | 0 | °C |  | t min. | 38 | °C | [14 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 2er Kaskade |  |  | 2 | Gesamte Schüttleistung mit
[35 empty] | erforderliche Wärmearbeit im Nutzungszeitraum von Minuten |  | kWh | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 60 | 3er Kaskade |  |  | 3 | Gesamte Schüttleistung mit
5 Bemerkungen | [34 empty] | Nachladekapazität aus der möglichen Leistung von kW = |  | kWh | [12 empty] | 4er Kaskade |  |  | 4 | Gesamte Schüttleistung mit
[31 empty] | 5 | [17 empty] | #VALUE!
[19 empty] | Speicherinhalt |  |  |  | #VALUE!
[26 empty] | geplant |  |  | L | [5 empty] | Kapazität |  | kWh
kWh
Für die Auswahl und Auslegung ist der Bearbeiter verantwortlich.
|  | Kennzeichnung der min. Nutzungszeit | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
[10 empty] | Zeit | 1 |  | 7 |  | 10 |  | 14 |  | 20 |  | 21 | 28 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 42 |  | 49 |  | 50 |  | 56 | 60 |  | Min
|  |  |  | Zuordnung | [5 empty] | Duschpl | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | Personen | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | Waschpl | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Personen | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Gesamt | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Note on G6: Belegungsstärke: Es ist eine mit dem Nutzer abzustimmende Anzahl an Personen einzutragen, die das Gebäude regelmäßig belegen, sodass ein bestimmungsgemäßer Betrieb nach VDI 6023 (Wasseraustauch innerhalb 72 h) gewährleistet werden kann.
Note on AD7: Gebäudeanschlussleistung: Es ist die wirklich erforderliche Gebäudeanschlussleistung einzutragen. Alte Werte sind hinsichtlich zwischenzeitlich erfolgter energetischer Sanierungen zu überprüfen und bei Erfordernis zu aktualisieren.
Note on AM7: Eingabe der max. möglichen Vorlauftemperatur im Winter (=Auslegungsfall).
Note on AP7: Eingabe der aus den Gebäude-heizkreisen unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit zur erwartende Rücklaufmischtemperatur.
Note on AD8: Gebäudedurchfluss eingestellt: Berechnung des für das Gebäude am Mengen- u. Differenzdruckregler einzustellenden maximal zulässigen Volumenstroms.
Note on AM8: Eingabe der Vorlauftemperatur in den Sommermonaten.
Note on AM9: Heizkreis-Vorlauftemperatur tV: Für ein Speicherlade- sowie Frischwassersystem mit Zirkulationsbetrieb, sind 70°C erforderlich. Für ein Frischwassersystem ohne Zirkulationsbetrieb kann 60°C angenommen werden.
Note on AP9: Heizkreis-Rücklauftemperatur tR: Für ein Speicherladesystem ist die Rücklauftemperatur so zu wählen, dass eine Spreizung von mindestens 30K, besser noch größer nutzbar ist.
Note on AD10: Heizkreis "Trinkwasser-Erwärmung" - Durchfluss: Hier ist der nutzbare Durchfluss für den Heizkreis der Trinkwassererwärmung einzutragen. Dieser ergibt sich aus dem eingestellten Durchfluss am Gebäudeanschluss (Zelle AD8) abzüglich eines Durchflussanteils, der für nicht abschaltbarte Anlagen (z.B. Duschraumbelüftung) erforderlich ist. Andere Heizkreise unterliegen der Vorrangschaltung.
Note on AD11: Heizkreis "Trinkwasser-Erwärmung" - mögliche Leistung: Die Leistung bezieht sich auf die Heizkreisrücklauf- und die von der Heizwasser-Wärmeübergabe anstehende Vorlauftemperatur.
Note on AG15: Versorgungsart bzw. Einsatzbereich: Diese Eingabe dient der allgemeinen Information und geht in keine Berechnung ein!
Note on AQ15: Anzahl der Anlagen: Hier ist die Anzahl der Anlagen zu Typ 1 einzutragen.
Note on N16: Hinweis: Kaltwassertemperatur
Note on Q16: Hinweis: Nur bei einem System in der die "3 l-Regel" nach DVGW-Bl. 551 eingehalten werden kann, kann die TWW-Temperatur < 60°C gewählt werden.Wird mit einem Zirkulationssystem gerechnet, ist in jedem Fall 60°C zu wählen! (Warmwasseraustrittstemperatur aus dem Trinkwassererwärmer)
Note on V16: Gebäudeeinstufung: Auswahl des Gebäude-/Versorgungstyps nach DIN 1988-300.
Note on Q17: Hinweis: Nur bei einem System in der die "3 l-Regel" nach DVGW-Bl. 551 eingehalten werden kann, kann die TWW-Temperatur < 60°C gewählt werden.Wird mit einem Zirkulationssystem gerechnet, ist in jedem Fall 60°C zu wählen! (Warmwasseraustrittstemperatur aus dem Trinkwassererwärmer)
Note on AA17: Leistung Anlage Typ 1: Die Leistung bzw. der dafür maßgebliche Spitzenvolumenstrom wird in Abhängigkeit der Gebäudenutzung anhand der DIN 1988-300 berechnet.
Note on D18: erwarteter Nutzungszeitraum: Abhängig von der Gebäudenutzung sind Verbrauchszeiträume von 10 Min. - 45 Min. üblich. Vorschlagswerte: - U-Gebäude --> 30 Min.
Note on Q18: Hinweis: Nur bei einem System in der die "3 l-Regel" nach DVGW-Bl. 551 eingehalten werden kann, kann die TWW-Temperatur < 60°C gewählt werden.Wird mit einem Zirkulationssystem gerechnet, ist in jedem Fall 60°C zu wählen! (Warmwasseraustrittstemperatur aus dem Trinkwassererwärmer)
Note on AB18: Auslastung: Die Auslastung bzw. Gleichzeitigkeit der Nutzung sämtlicher diesem Versorgungsbereich zugehöriger Entnahmestellen ergibt sich in Abhängigkeit der Gebäudenutzung anhand der DIN 1988-300.
Note on BO18: Kleinster Grenzwert für die Tabelle
Note on AK19: Anzahl der Wärmetauscher: Diese Auswahl dient als Information zur technischen Ausführung der Anlage und geht in keine Berechnung ein!
Note on G21: Gebäudeeinstufung: Auswahl des Gebäude-/Versorgungstyps nach DIN 1988-300.
Note on AG21: Versorgungsart bzw. Einsatzbereich: Diese Eingabe dient der allgemeinen Information und geht in keine Berechnung ein!
Note on I23: geplante WT-Leistung: Es ist die im Berechnungsschritt 2 "mögliche Leistung" soweit auszunutzen, dass auf der Trinkwarmwasserseite ein möglichst kleiner Speicher noch erforderlich ist, mit dem die Lastspitzen als auch Zirkulationsverluste abgedeckt werden können.
Note on AA23: Leistung Anlage Typ 1: Die Leistung bzw. der dafür maßgebliche Spitzenvolumenstrom wird in Abhängigkeit der Gebäudenutzung anhand der DIN 1988-300 berechnet.
Note on AB24: Auslastung: Die Auslastung bzw. Gleichzeitigkeit der Nutzung sämtlicher diesem Versorgungsbereich zugehöriger Entnahmestellen ergibt sich in Abhängigkeit der Gebäudenutzung anhand der DIN 1988-300.
Note on AK25: Anzahl der Wärmetauscher: Diese Auswahl dient als Information zur technischen Ausführung der Anlage und geht in keine Berechnung ein!
Note on P26: erforderliche Speichergröße: Diese Speichermenge an PWH ist zusätzlich erforderlich, um mit der geplanten WT-Leistung den erforderlichen PWH-Wasserbedarf innerhalb des erwarteten Nutzungszeitraumes abzudecken.
Note on P27: Speichergröße geplant: Als Speichergröße ist ein Volumen von 200 l / 300 l / 400 l zu wählen. In Ausnahmefällen sind 2 x 300 l oder 2 x 400 l möglich.
Note on P28: Leistungsuntzerdeckung: Hier wird die Leistungsdifferenz zwischen erforderlicher Wärmeleistung und geplanter WT-Leistung ausgewiesen.
Note on BC28: Engabe der Vorlauftemperatur, mit der die TW-Erwärmungsanlage betrieben werden soll. Für ein Speicherladesystem und einem Frischwassersystem mit Zirkulationsbetrieb, sind hier 70°C erforderlich. Für ein Frischwassersystem ohne Zirkulationsbetrieb kann 60°C ( Temperaturen < 60 °C ????) angenommen werden.
Note on BF28: Für ein Speicherladesystem ist die Rücklauftemperatur so zu wählen, dass eine Spreizung von mindestens 30K, besser noch 40K realisiert wird.
Note on P29: Durchhaltezeit des Speichers: Hier wird das Wasservolumen des geplanten Speichers durch den Durchfluss der "Leistungsunterdeckung" geteilt. Die Durchhaltezeit des Speichers sollte mindestens 5 Minuten betragen.
Note on AH33: WT-Heizwasserdurchsatz bei Vollast: Die Eingabe muss so gewählt werden, dass die Gleichzeitigkeit von angeschlossenen Anlagen berücksichtigt wird.
Note on V34: Diese Menge wird bei Volllast aus dem Speicher entmommen. Es ist die Differenz zwischen dem Durchfluss der möglichen Leistung (Zelle AD10) und dem Vollastdurchsatz (AK33)
Note on AH34: WT-Heizwasserdurchsatz aus dem Speicher: Es ist ein zu erwartender Spitzenlastzeitraum von 5 Min. bis 10 Min. einzutragen. Vorschlagswert: 5 Min.
Note on AD36: Speicherinhalt, geplant: In der Regel ist seitens der Hersteller von FWS der Einsatz eines Speicher zur hydraulischen Trennung vorzusehen. Zur hydraulischen Trennung ist ein Mindestvolumen von 200 l erforderlich.

## SLS
Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften der Bundeswehr | [23 empty] | SLS |  |  |  |  | Berechnung Spitzendurchfluss | [6 empty] | Ó | Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften
[21 empty] | Ausfertigung vom 19.01.2017 | [15 empty] | der Bundeswehr (LKEBw)
[27 empty] | Geb.-Nr.: | 0 |  |  |  |  | Datum : | 0 |  | Das Excelblatt wurde sorgfältig getestet. Dennoch können wir für die Richtigkeit und die korrekte Funktion keine Gewähr übernehmen.
Liegenschaft |  |  | 0 | [7 empty] | Ort |  | 0 | [13 empty] | -Bezeichnung: | 0 |  |  |  |  | Bearbeitung : | 0
[6 empty] | VS | = | Spitzendurchfluss | [5 empty] | (l/s) |  |  | In einer Trinkwasser-Installation ist die Gleichzeitigkeit der Wasserentnahme in Abhängigkeit von der Art der Nutzung des zu betrachtenden Installationsabschnittes anzunehmen. Im Allgemeinen ist nicht damit zu rechen, das sämtliche angeschlossene Entnahmestellen gleichzeitig voll geöffnet sind.
| VS =a (∑VR)b -c |  |  |  |  | VR | = | Berechnungsdurchfluss | [6 empty] | (l/s)
[8 empty] | nach DIN 1988-300:2012-05-Tab:2 | [27 empty] | Wenn Sie diese Kopie nicht von LKEBw direkt bezogen haben, können wir nicht sicherstellen, dass sie der von uns erstellten Fassung entspricht.
[6 empty] | a, b, c |  | = | Konstanten
nach DIN 1988-300:2012-05-Tab:3
Für die in Tab.3 genannten Gebäudearten wird der Spitzendurchfluss Vs im Geltungsbereich | [21 empty] | 0.2 | ≤ | ∑ | VR | ≤ | 500 |  | mit der genannten Formel berechnet.
Durchflüsse der Trinkwasserentnahmestellen |  | 0 | [6 empty] | Vorhaltung TWK | 10 |  | TWW min |  |  | 38 | [20 empty] | Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
|  | Nutzungsbedingungen | [9 empty] | Gesamt | [15 empty] | Auswahl |  | Gesamt
|  | Duschen |  | Temp. | Zapfleistung |  |  |  |  | Nutzer |  | VR (l/s) |  |  | TWW-Anteile l/s | [12 empty] | Nutzer |  | VR (l/s) | TWW-Anteile l/s
|  | 0 |  | 38 | Ø | 10 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien nicht mehr in unserer Verantowrtung.
|  | Waschtische | [7 empty] | 0
|  | 0 |  | 30 | Ø | 4.5 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [33 empty] | Falls Sie Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lkebw@ofd-bau.nrw.de
|  | 0 |  | 0 | Ø | 0 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Ø |  |  |  | Ø |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Gesamt |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Gesamt |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | 60 |  | 42 |  | 38 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 60 | 42 |  |  | 38
Auswahl | Konstanten für Gebäudetypen nach DIN 1988-300:2012-05 Tabelle 3 | [19 empty] | max |  | Bemerkungen
| Hotel-Standard | [8 empty] | Konstanten | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 100 | 0
| Gebäudetyp | [8 empty] | a |  | b |  | c |  | ∑VR (l/s) |  | VS (l/s) |  | % | kW
| eigene Auswahl | [14 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
| Wohngebäude | [8 empty] | 1.48 |  | 0.19 |  | 0.94 |  | 0 |  | -0.94 |  | 0 | 39.3559
| Bettenhaus im Krankenhaus | [8 empty] | 0.75 |  | 0.44 |  | 0.18 |  |  |  | -0.18 |  | 0 | 7.5362
X | Hotel-Standard | [8 empty] | 0.7 |  | 0.48 |  | 0.13 |  |  |  | -0.13 |  | 0 | 5.4428
| Schule-Standard | [8 empty] | 0.91 |  | 0.31 |  | 0.38 |  |  |  | -0.38 |  | 0 | 15.9098
| Verwaltungsgebäude | [8 empty] | 0.91 |  | 0.31 |  | 0.38 |  |  |  | -0.38 |  | 0 | 15.9098
| Pflegeheim | [8 empty] | 1.48 |  | 0.19 |  | 0.94 |  |  |  | -0.94 |  | 0 | 39.3559
| Ausgewählte Entnahmestellen | [8 empty] | 1.4 |  | 0.14 |  | 0.92 |  |  |  | -0.92 |  | 0 | 38.5186
Ausgangsgröße für die Dimensionierung ist der Mindest-Versorgungsdruck des Wasserversorgungsunternehmens (WVU), der vor der Planung einzuholen ist.

## A1
Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften der Bundeswehr | [23 empty] | Anlage Typ 1 |  |  |  |  | Berechnung Spitzendurchfluss | [6 empty] | Ó | Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften
[21 empty] | Ausfertigung vom 19.01.2017 | [15 empty] | der Bundeswehr (LKEBw)
[27 empty] | Geb.-Nr.: | 0 |  |  |  |  | Datum : | 0 |  | Das Excelblatt wurde sorgfältig getestet. Dennoch können wir für die Richtigkeit und die korrekte Funktion keine Gewähr übernehmen.
Liegenschaft |  |  | 0 | [7 empty] | Ort |  | 0 | [13 empty] | -Bezeichnung: | 0 |  |  |  |  | Bearbeitung : | 0
[6 empty] | VS | = | Spitzendurchfluss | [5 empty] | (l/s) |  |  | In einer Trinkwasser-Installation ist die Gleichzeitigkeit der Wasserentnahme in Abhängigkeit von der Art der Nutzung des zu betrachtenden Installationsabschnittes anzunehmen. Im Allgemeinen ist nicht damit zu rechen, das sämtliche angeschlossene Entnahmestellen gleichzeitig voll geöffnet sind.
| VS =a (∑VR)b -c |  |  |  |  | VR | = | Berechnungsdurchfluss | [6 empty] | (l/s)
[8 empty] | nach DIN 1988-300:2012-05-Tab:2 | [27 empty] | Wenn Sie diese Kopie nicht von LKEBw direkt bezogen haben, können wir nicht sicherstellen, dass sie der von uns erstellten Fassung entspricht.
[6 empty] | a, b, c |  | = | Konstanten
nach DIN 1988-300:2012-05-Tab:3
Für die in Tab.3 genannten Gebäudearten wird der Spitzendurchfluss Vs im Geltungsbereich | [21 empty] | 0.2 | ≤ | ∑ | VR | ≤ | 500 |  | mit der genannten Formel berechnet.
Durchflüsse der Trinkwasserentnahmestellen |  | 0 | [6 empty] | Vorhaltung TWK | 10 |  | TWW min |  |  | 38 | [20 empty] | Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
|  | Nutzungsbedingungen | [9 empty] | Gesamt | [9 empty] | Eigene Auswahl |  |  |  | nein |  | Auswahl |  | Gesamt
|  | Duschen |  | Temp. | Zapfleistung |  |  |  |  | Nutzer |  | VR (l/s) |  |  | TWW-Anteile l/s | [12 empty] | Nutzer |  | VR (l/s) | TWW-Anteile l/s
|  | 0 |  | 38 | Ø | 10 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien nicht mehr in unserer Verantowrtung.
|  | Waschtische | [7 empty] | 0
|  | 0 |  | 30 | Ø | 4.5 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [33 empty] | Falls Sie Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lkebw@ofd-bau.nrw.de
|  | 0 |  | 0 | Ø | 0 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Ø |  |  |  | Ø |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Gesamt |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Gesamt |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | 60 |  | 42 |  | 38 | [11 empty] | 60 | 42 |  |  | 38
Auswahl | Konstanten für Gebäudetypen nach DIN 1988-300:2012-05 Tabelle 3 | [19 empty] | max |  | Bemerkungen
| Hotel-Standard | [8 empty] | Konstanten | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 100 | 0
| Gebäudetyp | [8 empty] | a |  | b |  | c |  | ∑VR (l/s) |  | VS (l/s) |  | % | kW
| eigene Auswahl | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Wohngebäude | [8 empty] | 1.48 |  | 0.19 |  | 0.94 |  | 0 |  | -0.94 |  | 0 | 39.3559
| Bettenhaus im Krankenhaus | [8 empty] | 0.75 |  | 0.44 |  | 0.18 |  |  |  | -0.18 |  | 0 | 7.5362
X | Hotel-Standard | [8 empty] | 0.7 |  | 0.48 |  | 0.13 |  |  |  | -0.13 |  | 0 | 5.4428
| Schule-Standard | [8 empty] | 0.91 |  | 0.31 |  | 0.38 |  |  |  | -0.38 |  | 0 | 15.9098
| Verwaltungsgebäude | [8 empty] | 0.91 |  | 0.31 |  | 0.38 |  |  |  | -0.38 |  | 0 | 15.9098
| Pflegeheim | [8 empty] | 1.48 |  | 0.19 |  | 0.94 |  |  |  | -0.94 |  | 0 | 39.3559
| Ausgewählte Entnahmestellen | [8 empty] | 1.4 |  | 0.14 |  | 0.92 |  |  |  | -0.92 |  | 0 | 38.5186
Ausgangsgröße für die Dimensionierung ist der Mindest-Versorgungsdruck des Wasserversorgungsunternehmens (WVU), der vor der Planung einzuholen ist.

## A2
Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften der Bundeswehr | [23 empty] | Anlage Typ 2 |  |  |  |  | Berechnung Spitzendurchfluss | [6 empty] | Ó | Leitstelle Klimaneutrale Energieversorgung der Liegenschaften
[21 empty] | Ausfertigung vom 19.01.2017 | [15 empty] | der Bundeswehr (LKEBw)
[27 empty] | Geb.-Nr.: | 0 |  |  |  |  | Datum : | 0 |  | Das Excelblatt wurde sorgfältig getestet. Dennoch können wir für die Richtigkeit und die korrekte Funktion keine Gewähr übernehmen.
Liegenschaft |  |  | 0 | [7 empty] | Ort |  | 0 | [13 empty] | -Bezeichnung: | 0 |  |  |  |  | Bearbeitung : | 0
[6 empty] | VS | = | Spitzendurchfluss | [5 empty] | (l/s) |  |  | In einer Trinkwasser-Installation ist die Gleichzeitigkeit der Wasserentnahme in Abhängigkeit von der Art der Nutzung des zu betrachtenden Installationsabschnittes anzunehmen. Im Allgemeinen ist nicht damit zu rechen, das sämtliche angeschlossene Entnahmestellen gleichzeitig voll geöffnet sind.
| VS =a (∑VR)b -c |  |  |  |  | VR | = | Berechnungsdurchfluss | [6 empty] | (l/s)
[8 empty] | nach DIN 1988-300:2012-05-Tab:2 | [27 empty] | Wenn Sie diese Kopie nicht von LKEBw direkt bezogen haben, können wir nicht sicherstellen, dass sie der von uns erstellten Fassung entspricht.
[6 empty] | a, b, c |  | = | Konstanten
nach DIN 1988-300:2012-05-Tab:3
Für die in Tab.3 genannten Gebäudearten wird der Spitzendurchfluss Vs im Geltungsbereich | [21 empty] | 0.2 | ≤ | ∑ | VR | ≤ | 500 |  | mit der genannten Formel berechnet.
Durchflüsse der Trinkwasserentnahmestellen |  | 0 | [6 empty] | Vorhaltung TWK | 10 |  | TWW min |  |  | 38 | [20 empty] | Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
|  | Nutzungsbedingungen | [9 empty] | Gesamt | [9 empty] | Eigene Auswahl |  |  |  | nein |  | Auswahl |  | Gesamt
|  | Duschen |  | Temp. | Zapfleistung |  |  |  |  | Nutzer |  | VR (l/s) |  |  | TWW-Anteile l/s | [12 empty] | Nutzer |  | VR (l/s) | TWW-Anteile l/s
|  | 38 |  | 38 | Ø | 10 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien nicht mehr in unserer Verantowrtung.
|  | Waschtische | [7 empty] | 38
|  | 0 |  | 30 | Ø | 4.5 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [33 empty] | Falls Sie Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lkebw@ofd-bau.nrw.de
|  | 0 |  | 0 | Ø | 0 |  |  | Ø | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Ø |  |  |  | Ø |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Gesamt |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Gesamt |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | 60 |  | 42 |  | 38 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 60 | 42 |  |  | 38
Auswahl | Konstanten für Gebäudetypen nach DIN 1988-300:2012-05 Tabelle 3 | [19 empty] | max |  | Bemerkungen
| Hotel-Standard | [8 empty] | Konstanten | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100 | 0
| Gebäudetyp | [8 empty] | a |  | b |  | c |  | ∑VR (l/s) |  | VS (l/s) |  | % | kW
| eigene Auswahl | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Wohngebäude | [8 empty] | 1.48 |  | 0.19 |  | 0.94 |  | 0 |  | -0.94 |  | 0 | 39.3559
| Bettenhaus im Krankenhaus | [8 empty] | 0.75 |  | 0.44 |  | 0.18 |  |  |  | -0.18 |  | 0 | 7.5362
X | Hotel-Standard | [8 empty] | 0.7 |  | 0.48 |  | 0.13 |  |  |  | -0.13 |  | 0 | 5.4428
| Schule-Standard | [8 empty] | 0.91 |  | 0.31 |  | 0.38 |  |  |  | -0.38 |  | 0 | 15.9098
| Verwaltungsgebäude | [8 empty] | 0.91 |  | 0.31 |  | 0.38 |  |  |  | -0.38 |  | 0 | 15.9098
| Pflegeheim | [8 empty] | 1.48 |  | 0.19 |  | 0.94 |  |  |  | -0.94 |  | 0 | 39.3559
| Ausgewählte Entnahmestellen | [8 empty] | 1.4 |  | 0.14 |  | 0.92 |  |  |  | -0.92 |  | 0 | 38.5186
Ausgangsgröße für die Dimensionierung ist der Mindest-Versorgungsdruck des Wasserversorgungsunternehmens (WVU), der vor der Planung einzuholen ist.

## Auswahl
Auswahlfenster |  | Auswahlfenster
Zirkulation | ja | Zirkulation | ja
| nein |  | nein
TWW-Auslauf-temperaturen am Gerät / Modul / Speicher (60) | 38 | TWW-Auslauf-temperaturen am Gerät / Modul / Speicher (60) | 38
| 42 |  | 42
| 60 |  | 60
Speicher-.größen für el. TW-Erwärmer mit Speicher (Wand-speicher) | 30 | Speicher-.größen für el. TW-Erwärmer mit Speicher (Wand-speicher) | 30
| 50 |  | 50
| 60 |  | 60
| 80 |  | 80
| 100 |  | 100
| 150 |  | 150
Speicher-größen für das Speicher- ladesystem SLS | 200 | Speicher-größen für das Speicher- ladesystem SLS | 200
| 300 |  | 300
| 400 |  | 400
Heizwasser-speicher | 400 | Heizwasser-speicher | 400
| 500 |  | 500
| 800 |  | 800
| 1000 |  | 1000
| 1200 |  | 1200
| 2000 |  | 2000
Leistungsgrößen von marktgängigen Frischwasser-systemen. (kW) | 24 | Leistungsgrößen von marktgängigen Frischwasser-systemen. (kW) | 24
| 35 |  | 35
| 45 |  | 45
| 60 |  | 60
| 80 |  | 80
| 100 |  | 100
| 120 |  | 120
| 150 |  | 150
| 500 |  | 500
Heizleistungen von marktgängigen elektr. Durchlauferhitzern | 6 | Heizleistungen von marktgängigen elektr. Durchlauferhitzern | 6
| 12 |  | 12
| 18 |  | 18
| 21 |  | 21
| 24 |  | 24
| 27 |  | 27
WT-Leistungen für SLS die markgängig an-geboten werden. Es sind auch Zwischengrößen möglich. (kW) | 24 | WT-Leistungen für SLS die markgängig an-geboten werden. Es sind auch Zwischengrößen möglich. (kW) | 24
| 35 |  | 35
| 45 |  | 45
| 60 |  | 60
| 80 |  | 80
| 100 |  | 100
| 120 |  | 120
| 150 |  | 150
| 500 |  | 500